1. 	SRTWD plus Diaphragmalyse-Anlage

zur Herstellung metastabiler, elektroaktivierter, vollständig abbaubarer neutraler Desinfektionslösung Anolyth20 bis 40 Liter/h einstellbar

Produktionsverhältnis Anolyth zu Katholyt 10 zu 1.

Handelsübliche Salztabletten,

Regeneriersalz 15,0 bis 20,0 kg / 1000 l Desinfektionslösung

Leistungsaufnahmebasis 1,0 KW

Anolyth: 	Redox + 1200 mV

Ph kleiner 3,0

Anlage vollständig automatisch arbeitend, inkl. Reaktorreinigung mit

Überspannungsleiter Klasse D, Netzfilter und Klimatisierung, Steuerschrank aus Glasfaserverstärktem Polyester eingefärbt, ähnlich RAL 7032

Automatische Spülung und Reinigung mit Reinigungskonzentrat

Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik

Steuerung mit allen notwendigen Komponenten für den automatischen Betrieb

SPS leistungsproportional gesteuert, inkl. Funktionsanzeige-Display und Software.

Störungsanzeige bei :

- Wassermangel

- Salzmangel

- Leistungsabfall Reaktor

- diverse Störmeldungen im Klartext

Hydraulische Komponenten wie Druckminderer, Schwebekörpermessventile, 3/2 und 2/2 Wege- Elektromagnetventile usw., aufgebaut und fertig verrohrt auf Kunststoff-Platte montiert.

1 Stück Gebrauchsmuster geschützter Reaktor,

Durchsatzleistung 20-40 Liter/h einstellbar, patentierter Innenaufbau, leicht austauschbar

Schlauchpumpe

1 Stück Schlauchpumpe für die Dosierung der Salzsole

1.1. 	Salztabletten-Auflösebehälter

1 St. PE-Behälter mit Deckel, Inhalt 80 l

1 St. Siebeinsatz aus PE

1 St. Absaugtauchrohr 1 St.

1.1.1. 	Anolyth-Behälter

1 St. Behälter mit Deckel, Inhalt 100 l, Material PE, ausgerüstet mit :

- Entlüftungsstutzenanschluss mit Aktivkohlefilter

- Kapazitive Niveauüberwachung, Steuerung der Produktion 1St.

1.1.2 	Dosiertechnik

1 St.- Membran-Dosierpumpe 0-20 Liter bei 10 bar incl. Sauggarnitur

1.1.3 	Impfeinheit

1.St. Komplette Dosierung für Anolyth inkl. Dosierschlauch, Impflanze mit

Rückschlagventil

PVC oder PVDF

1.1.4 	Wasserzähler

Schaufelradzähler mit Impulsgeber

1.1.5 	Transport und Aufbau

Vorstehende beschriebene Desinfektionsanlage in den Aufstellraum

transportieren, am Aufstellungsort zusammenbauen und betriebsfertig mit den

Rohrleitungen verbinden.

1.1.6 	Wartungsvertrag für Desinfektionsanlage

Wartungsturnus vom Hersteller festgelegt ½-jährlich

Die Wartung der Anlage muss durch den Kundendienst des Herstellers erfolgen, der diese im Rahmen der Beanspruchung überprüft und wartet.

Zur Sicherstellung der Anlagenfunktion ist der Abschluss eines Wartungsvertrages erforderlich ( mindestens 2 Jahre ).