Desinfektion von Rohrleitungen bei positiver vorst. Beprobung bzw. prophylaktisch im laufenden

Betrieb.

Nach DVGW Arbeitsblatt W291 und Merkblatt für die Desinfektion von Trinkwasseranlagen.

Die Desinfektion erfolgt bevorzugt als elektro –chemisch-biologische Desinfektion mit CLEANDES Natriumhypochlorit hergestellt im Diaphragmalyse-Verfahren mit dualer Wirkweise.

Das Natriumhypochlorit soll die Konzentration von 450 mg / Liter nicht überschreiten und wird als fertiges Konzentrat über die Zeitspanne der Desinfektion an die Trinkwasseranlage angeliefert. Der Redoxwert beträgt 1200 mv.

Das Konzentrat ist vom Leistungserbringer mittels Sauglanze dem Warmwasser-Leitungsnetz zuzuimpfen.

Bei der elektro-chemisch-biologischen Desinfektion ist sicherzustellen und zu dokumentieren, dass während dem Desinfektionsvorgang der zulässige Gehalt an freiem Chlor von 0,25 mg pro Liter eingehalten wird.

Abschließend ist die erfolgreiche Durchführung der Desinfektion durch eine mikrobiologische Untersuchung vor der Inbetriebnahme nachzuweisen (frühestens 24 Stunden sowie spätestens innerhalb einer Woche nach Abschluss der Desinfektion).

Es ist zu beachten, dass eine Desinfektion nur durch fachkundiges, im Umgang mit Desinfektionsmitteln und deren Anwendung zur Desinfektion von Trinkwasseranlagen geschultes Personal durchgeführt werden darf.

Alternativ:

Lieferung und Installation Kontaktwasserzähler und Dosierpumpe Jesco

Lieferung und Installation CFA Dosier - Mess – und Regeltechnik ohne Monitoring

Lieferung und Installation CFA Dosier – Mess – und Regeltechnik mit Monitoring