Ausschreibungstext – RENSCHLER LEGIO.paneel BASIC-Version in Edelstahl

Alternativen sind „kursiv“ geschrieben.

Verfahrenstechnisch wichtige Vergleichseigenschaften sind „fett und kursiv“ geschrieben.

Duschelement Aufputz für Legionellen-Schutz

Duschelement Aufputz mit integriertem Ultrafiltrationsmodul sowie

- hydraulisches Kugelventil zur stromlosen Spülung

- Verrohrung im Gehäuse durch flexible Panzerschläuche

Ultrafiltrationstechnik

Ultrafiltrationsmodul					auswechselbar

Spülhydraulik 						zur vereinfachten Wartung abnehmbar

Anzahl von Kapillaren pro Modul			70

Membranfläche					0,75 m²

Trenngrenze					0,02 µm

Filterleistung (coliforme Keime,

Colibakterien):					99,99999 %

Log 7,65

Filterleistung (Pseudomonas):			99,999999 %

Log 8,1

Druck- und Temperaturbelastung		5 bar bis 70°C (für max. 20 min.)

Druck- und Temperaturbelastung

(bis zur Armatur)					5 bar bis 75°C (konstant)

Prüfzeichen						CE; KTW

Gutachten						Universität Bonn

DMT 2009-304 vom 29.04.2010

Anzahl der LEGIO.module

Integrierte Sicherheitsspülung muss auch bei Stromausfall oder leerer Batterie eine nutzungsabhängige Spülung über die eingebaute Spülhydraulik gewährleisten.

Armaturengehäuse Aufputz

aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) Oberfläche matt geschliffen, gekantet und Kanten fugenlos verschweißt. 1 Montagelasche ohne Schweißnähte und 2 Montagelöchern unten am Element.

Wandhaltewinkel: 1 mm starker Blechwinkel aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) ohne Schweißnähte mit 2 Montagelöchern.

Anschlussmöglichkeiten: Anschluss an Trink- sowie Trinkwarmwasser wahlweise von hinten oder von oben über absperrbare Wassermengenregulierungen mit Schmutzfänger.

Optional:

Sichere Hygienespülung zur Elimination von Stagnationswasser bei längeren Nutzungsunterbrechungen mittels Magnetventil als Umgehung der Armatur.

Materialstärke:						1 mm

Abmessungen exkl. Armaturen (L/B/T):			1.075/200/72 mm

Anschluss unrein					DN15

Anschluss Spülleitung					freier Auslauf

Hersteller/Typ: SRLFFX-2-07-1-AP-V2A oder gleichwertig

___St.	_____________________________

Alternativ:

Brausekopf

- massives Messing, verchromt und poliert (somit Korrosionsbeständig) - vandalismussicher

- wandseitig ½“ Außengewinde mit integriertem Sechskant

- Steckanschluss mit verdeckter Imbusschraube (Edelstahl)

- vereinfachte Demontage

- fester  Neigungswinkel 20°,

- Durchflussmenge: 10 – 12 l/min

- Neigungswinkel einstellbar

- schwenkbarer Wasserstrahl individuell einstellbar

___St.	_____________________________

Alternativ:

Brausegarnitur

- verchromt Handbrause

- Brauseschlauch

- verkalkungsarme Düsen

- Brausestange am Paneel frontseitig montiert oder lose beigefügt

- Abdeckkappen perlchrom

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur als Einhandhebelmischer

- Armaturenkörper und Griffkappe Messing massiv - vandalismussicher

- Griffkappe verchromt und poliert (somit Korrosionsbeständig)

- Temperaturanschlag einsetzbar (kein Verbrühungsschutz)

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- keramisch dichtend

- rückschlagfreier Abschluss

- Ausführung der Anschlüsse in ¾“

- Temperatur regelbar mit ca. 120° schwenkbarem Hebel

- Rosette zur Frontabdeckung aus Kunststoff

- Mindestdruck 1 bar / maximaler Druck 6 bar

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur selbstschließend für Warm- und Kaltwasser

- Eingriff-Selbstschluss-Mischer massiv - vandalismussicher

- Eingriffknopf verchromt und poliert (somit Korrosionsbeständig)

- membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung

- mit Rückflussverhinderern nach DIN 1988

- Rosette zur Frontabdeckung aus Kunststoff

- Ausführung der Anschlüsse in ¾“

- Temperaturanschlag einsetzbar (kein Verbrühungsschutz)

- Laufzeiteinstellung stufenlos von 5-100Sek. einstellbar

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- Mindestdruck 1 bar / maximaler Druck 6 bar

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur selbstschließend für vorgemischtes Wasser

- Selbstschlussventil massiv - vandalismussicher

- Eingriffknopf verchromt und poliert (somit Korrosionsbeständig)

- membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung

- rückschlagfreier Abschluss

- Rosette zur Frontabdeckung aus Kunststoff

- Laufzeiteinstellung stufenlos von 5-100Sek. einstellbar

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- Mindestdruck 1 bar / maximaler Druck 6 bar

___St.	_____________________________

Alternativ:

Piezo-gesteuerte Spülelektronik

- Spülfreigabe über Bedienung des Piezo-Tasters (Start/Stop)

- einstellbare Nachlaufzeit (bis 120sek.)

- Hygienespülung im 48 Stunden Intervall nach nicht Benutzung

- ausfallsicheres bistabiles und nischenarmes Magnetventil

- langlebige Batteriesteuerung

- kostengünstiger Batterietyp

___St.	_____________________________

Alternativ:

Thermostatarmatur

- Thermostatische Mischarmatur massiv - vandalismussicher

- Eingriffknopf verchromt und poliert (somit Korrosionsbeständig)

- stufenlose Temperaturregulierung über Eingriffknopf mit Dehnstoffelement

- mit Rückflussverhinderern nach DIN 1988

- Rosette zur Frontabdeckung aus Kunststoff

- Ausführung der Anschlüsse in ¾“

- Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall

- leicht zugängliches und austauschbares Dehnstoffelement

- Mindestdruck 1 bar / maximaler Druck 6 bar

___St.	_____________________________

Duschelement Aufputz 200 breit mit Hebelmischer und Brausekopf

Duschelement Aufputz 200 breit mit Selbstschlussmischer und Brausekopf