Duschelement Unterputz für Legionellen-Schutz

Duschelement Unterputz mit integriertem Ultrafiltrationsmodul sowie

- hydraulisches Kugelventil zur stromlosen Spülung

- Verrohrung im Gehäuse mit Verbundrohr und lösbaren Steckverbindungen für Wartung und Desinfektionen.

Ultrafiltrationstechnik

Ultrafiltrationsmodul					auswechselbar

Spülhydraulik 						zur vereinfachten Wartung abnehmbar

Anzahl von Kapillaren pro Modul			70

Membranfläche					0,75 m²

Trenngrenze					0,02 µm

Filterleistung (coliforme Keime,

Colibakterien):					99,99999 %

Log 7,65

Filterleistung (Pseudomonas):			99,999999 %

Log 8,1

Druck- und Temperaturbelastung		5 bar bis 70°C

10 bar bis max. 50°C

Prüfzeichen						CE; KTW

Gutachten						Universität Bonn

DMT 2009-304 vom 29.04.2010

Anzahl der LEGIO.module				1

Integrierte Sicherheitsspülung muss auch bei Stromausfall oder leerer Batterie eine nutzungsabhängige Spülung über die eingebaute Spülhydraulik gewährleisten.

Armaturengehäuse Unterputz

Bestehend aus Wandeinbaukasten mit Klebeflansch und Abdeckplatte 1336 mm x 290 mm zum Anschluss der Wandabdichtung im Trocken- und Nassbau für genormte und alternative Bauwerksabdichtung nach DIN 18 195, Teil 9 bzw. Merkblatt Fachverband Deutsches Fliesengewerbe. Montageblende für Fiesenleger und Gipser als Anschlagsmaß.

Abdeckplatte aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301 (CrNi-Stahl 18/10)), Oberfläche geschliffen, Körnung mind. 240 foliert, gebeizt und geschliffen. Andere Werkstoffe möglich.

Abmessungen (L/B/T):

Wandeinbaukasten

Materialstärke: 1 mm, 1266/220/80 mm, inkl. Klebeflansch 1336/290/80

Einbautiefe 82 mm bis max. 107 mm ausgleichbar.

Optional:

Sichere Hygienespülung zur Elimination von Stagnationswasser bei längeren Nutzungsunterbrechungen mittels Magnetventil als Umgehung der Armatur.

Abdeckplatte

Materialstärke						2 mm

Abmessungen exkl. Armaturen (L/B/T):	1.276/230/2 mm

Anschluss unrein					½“

Anschluss rein						½“

Anschluss Spülleitung					DN 15 (bauseitig offener Abfluss)

Max. Betriebsdruck					10 bar

Hersteller/Typ: LEGIO-SRLFF-2-07-1-UP-V2A oder gleichwertig

___St.	_____________________________

Alternativ:

Brausekopf

- Neigung 55°

- vandalismussicher

- mit verkalkungsfreien Zerstäuber

- automatischen Durchflussregler (von 0,8 bis 5 bar konstant 8 l/min.)

- mehrmalig verchromtes massives Messing

- wandseitig ½“ Außengewinde mit integriertem Sechskant

- geriegelte Befestigung mit Edelstahlschraube

- vereinfachte Demontage

- schwenkbarer Wasserstrahl individuell einstellbar

- gitterlose Zerstäubung

___St.	_____________________________

Alternativ:

Brausegarnitur

- verchromt

- verchromt Handbrause

- Brauseschlauch 1500mm

- verkalkungsarme Düsen

- Brausestange 900mm am Paneel montiert oder lose beigefügt

- Abdeckkappen perlchrom

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur als Einhandhebelmischer

- Hebelmischer massiv

- vandalismussicher

- Oberfläche verchromt und somit Korrosionsbeständig

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- keramisch dichtend

- Temperatur regelbar mit ca. 120° schwenkbarem Hebel

- verchromte Abdeckblende mit Dichtring

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur selbstschließend für vorgemischtes Wasser

- Selbstschlussventil massiv

- vandalismussicher

- Oberfläche verchromt und somit korrosionsbeständig

- Temperaturbeständigkeit bis 60°C.

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- Spülzeit voreingestellt auf ca. 20 Sekunden

- Volumenstrom 7 l/min

- Mindestdruck 2 bar / maximaler Druck 5 bar

- Gewährleistung 10 Jahre

___St.	_____________________________

Alternativ:

Duscharmatur selbstschließend für Warm- und Kaltwasser

- Selbstschlussmischer massiv

- Vandalismussicher

- Vermeidung von Druckstößen durch langsames Schließen

- Oberfläche verchromt und somit korrosionsbeständig

- Temperaturbeständigkeit bis 75°C.

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- Ausführung der Anschlüsse in ¾“

- Mischwassertemperatur regelbar 180° drehbaren Drucktaster

- Verbrühungsschutz einstellbar

- Laufzeit voreingestellt auf ca. 30 Sekunden (+5/-10sek.)

- Volumenstrom bis zu 10 l/min

- Mindestdruck 2 bar / maximaler Druck 5 bar

- Gewährleistung 10 Jahre

___St.	_____________________________

Alternativ:

Piezo-gesteuerte Spülelektronik

- Spülfreigabe über Bedienung des Piezo-Tasters

- einstellbare Nachlaufzeit (30s. bis 10min.)

- Hygienespülung im 24 Stunden Intervall

- ausfallsicheres bistabiles und nischenarmes Magnetventil ¾“ (Betriebsdruck max. 6 bar)

- langlebige Batteriesteuerung (6V)

- kostengünstiger Batterietyp (CR-P2)

- Infrarotsteuerung (optional gegen Mehrpreis lieferbar)

___St.	_____________________________

Alternativ:

Thermostat als Verbrühungsschutz auf der Warmwasserseite vorgeschaltet

- Messing massiv

- Hydraulisch-thermische Regulierung

- Kurze Reaktionszeit

- Stufenlos einstellbar.

- leicht zugängliche und austauschbare Kartusche

- Ausführung der Anschlüsse in ½“

___St.	_____________________________

Elektrische Spülung

Elektrische Spülungssteuerung im Duschelement

Elektrisch angesteuerte Spülung zu frei wählbaren Zeiten zum Schutz vor Stagnation. Alle Steuerungseinheiten der Duschpaneele mit externer Ansteuerung sind IEB und AS Interface fähig und somit auf eventuell bestehende GLT aufschaltbar.

___St.	_____________________________

Externe Ansteuerung

Externer Schaltkasten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ansteuerung mehrerer Duschpaneele,

mit Transformator 230V/24V und selbstprogrammierbarer Zeitschaltuhr mit bis zu 30 Speicherplätzen für ____ Duschpaneele. Gehäuse aus Kunststoff für Räume mit Duschen ab Schutzbereich 2.

___St.	_____________________________

Alternativ:

Interne Ansteuerung

Ansteuerung für die Auslösung der Hygienespülung über Batteriesteuerung im Intervall von 24 Stunden. Möglichkeit zur Nachrüstung eines Piezotasters zur Ansteuerung der Wasserzufuhr.

___St.	_____________________________

Duschkopfhöhe ca. 210 – 225 über Fertigfussboden.